| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Технічне обслуговування кондиціонерів на об’єктах Головного управління ДПС у Полтавській області (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок) було двічі проведено відкриті торги (ідентифікатори закупівель – UA-2021-08-31-001068-c та UA-2021-09-16-004171-b), не відбулися. Переговорна процедура (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-11-05-000248-a). |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Переговорна процедура проводиться на підставі п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону (якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації). Технічне обслуговування повинно здійснюватися відповідно до регламентів робіт з технічного обслуговування та технічної документації підприємств-виробників: Технічне обслуговування кондиціонерів (холодопродуктивність з індексами від 6 до 12 kBTU/h.) 60 одиниць, яке включає: – проведення зовнішнього огляду на предмет механічних пошкоджень корпусу і вузлів системи кондиціювання; – перевірка герметичності системи трубопроводів; – тестування кондиціонера у всіх режимах (вентиляція, обігрів та охолодження); – перевірка функціонування системи індикації; – перевірка наявності коду помилок системи кондиціювання; – перевірка справності компресора, вентиляторів, електричних двигунів системи кондиціювання; – перевірка справності механічних приводів жалюзі системи кондиціювання; – перевірка справності приладів контролю і захисту компресора; – перевірка рівня масла в компресорі, при необхідності підняття рівня до норми; – перевірка рівня холодоагенту в статистичному і динамічному стані кондиціонера; – перевірка і підтяжка кріплень, болтових та фланцевих з’єднань системи кондиціювання; – перевірка і підтяжка електричних з’єднань системи кондиціювання; – перевірка стану електропроводки, нагрівальних елементів, заземлення, запобіжників; – вимірювання напруги в мережі, робочих і пускових струмів компресора і вентиляторів системи кондиціювання; – перевірка функціонування дренажної системи; – чищення піддонів для збору конденсату і дренажної системи; – перевірка температурних режимів, перепад температур повітря на вході і виході з внутрішнього блоку системи кондиціювання; – ревізія пульта дистанційного керування системи кондиціювання, при необхідності перепрограмування; – чищення зовнішнього блоку системи кондиціювання (корпусу, теплообмінника, та інших вузлів) із застосуванням антибактеріальної рідини; – чищення внутрішнього блоку системи кондиціювання (корпусу, теплообмінника, крильчаток вентилятора та інших вузлів), з частковим розбиранням внутрішньої частини спліт системи, із застосуванням антибактеріальної рідини; – чищення фільтрів внутрішнього блоку системи кондиціювання (с замочуванням фільтрів в мильній воді на 30 хвилин), у разі необхідності здійснити заміну; – усунення пошкоджень системи кондиціювання; – усунення витоків холодоагенту; – заміна пошкоджених вузлів та деталей системи кондиціювання; – заміна пошкодженої теплоізоляції; – заправлення системи кондиціювання холодоагентом (R-22, R-410, R-407). – для кондиціонерів, що працюють в цілодобовому всесезонному режимі – перевірка роботи низькотемпературних комплектів (систем підігріву картера компресора зовнішнього блоку та трубопроводу дренажу, регулятора швидкості обертів вентилятора зовнішнього блоку) або теплових насосів. |
|  | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «Технічне обслуговування кондиціонерів на об’єктах Головного управління ДПС у Полтавській області» (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок), визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021 рік для територіальних органів ДПС, враховуючи ймовірну інфляцію, та аналізу фактично отриманих послуг з техобслуговування кондиціонерів протягом 2019-2020 років. |